## Sheet1
县市区重大事故隐患清单
序号 | 地区 | 领域 | 隐患描述 | 判定依据 | 计划整改 完成时限 | 备注 （是否完成整改）
1 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 湖南华加科技饲料股份有限公司企业未落实粉尘清扫制度，现场积尘严重。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重。 | 2026-06-30 | 否
2 | 屈原管理区 | 水利 | 营田泵站营田泵站电容电池柜电池漏液、多个接线柱腐蚀断裂，导致整个泵站设备无法正常运行 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》5.2.3 泵站综合评定为三类、四类泵站,且未采取有效管控措 施,应判定为重大事故隐患。 | 2026-06-20 | 是
3 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原管理区人民医院侧边，新冠期间搭建的核酸检测点采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建，一直未拆除。 | 重大火灾隐患判定规则屈原管理区人民医院侧边，新冠期间搭建的核酸检测点采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.f条的规定，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-08-31 | 否
4 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 湖南中曙新材料科技有限公司有限空间作业无监护人、无有害气体和氧气含量监测数据 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十三条、存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险有限空间作业的工贸企业有下列情形的，应当判定为重大事故隐患（二）为落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”的要求，或者作业现场无设置监护人员的。 | 2026-06-30 | 否
5 | 屈原管理区 | 建筑施工（含隧道施工） | 湖南博尔建设工程有限公司年产二十万吨高纯度工业硅生产线项目特种作业人员（电工）未到岗履职 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2024版）第十七条其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。《建筑施工特种作业人员管理规定》第二十条：特种作业人员应在工程项目现场、证书载明工种范围内在岗履职。 第二十三条：（七）根据特种作业人员岗位需求合理排班、保证在岗值守，建立特种作业人员考勤台账；（九）落实现场特种作业岗位专人值守制度，用电、起重等高风险作业时段不得出现特种作业人员空岗。 | 2026-06-17 | 是
6 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原万兴佳亿超市一中店疏散通道有杂物堵塞。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单违反商务系统安全生产风险隐患事项清单第一条第三项：“零售场所物品摆放占用疏散通道，堵塞安全出口”。 | 2026-06-25 | 是
7 | 屈原管理区 | 水利 | 凤凰泵站外防洪闸门启闭机损坏，导致闸门无法正常开启关闭 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》5.1.5 有泄洪要求的闸门不能正常启闭,应判定为重大事 故 隐患。 | 2026-06-20 | 是
8 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 岳阳联大科技有限公司企业未落实粉尘清扫制度，现场积尘严重。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 2026-06-30 | 否
9 | 屈原管理区 | 医疗系统 | 区人民医院透析室北边消防逃生窗封闭 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第二条第（四）项：医疗机构使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施……（四）监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形 | 2026-06-06 | 是
10 | 屈原管理区 | 其他行业领域 | 霍冬养殖场沼气发生泄漏 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）（ 三 ） 沼 ⽓ 池 池 体 漏 ⽓ ， ⽔ 压 间 、 出 料 间 和 贮 肥 间 盖 板 缺 失 或不 具 备 承 压 功 能 ， 且 周 边 ⽆ 明 显 警 示 标 识 或 围 栏 的 ； | 2026-07-11 | 否
11 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 湖南首一饲料科技有限公司企业未落实粉尘清扫制度，现场积尘严重。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 2026-06-23 | 是
12 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区知味时尚餐厅多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责。 | 重大火灾隐患判定规则屈原区知味时尚餐厅所在的屈原一中商业广场A栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条判定条件可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-07 | 否
13 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原大酒店多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责。 | 重大火灾隐患判定规则屈原大酒店所在的屈原商业广场A栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-07 | 否
14 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原人和茶楼多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任。 | 重大火灾隐患判定规则屈原人和茶楼所在的屈原商业广场A栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条判定条件，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-07 | 否
15 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 岳阳市科阳饲料科技有限公司企业未落实粉尘清扫制度，现场积尘严重。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 2026-06-26 | 是
16 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 岳阳朗林生物科技有限公司企业未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十三条、存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险有限空间作业的工贸企业有下列情形的，应当判定为重大事故隐患（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账‘并且未设置明显的安全警示标志的； | 2026-06-30 | 否
17 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 湖南逸茗茶业有限公司企业未落实粉尘清扫制度，现场积尘严重。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 2026-06-30 | 否
18 | 屈原管理区 | 交通运输/道路 | 凤凰乡荞麦湖村新港片交叉路口无减速带、无减速让行标牌；凤凰乡荞麦湖村东方超市“T”型交叉路口无减速带、无减速让行标牌 | 公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）交通事故多发点段分类中第一点一类点段中第四条公安机关交通管理部门认为存在特别严重的安全隐患的其他事故多发点段 | 2026-06-20 | 是
19 | 屈原管理区 | 建筑施工（含隧道施工） | 乐航趣学培训学校未办理消防审验手续、无应急疏散标识、无应急照明 | 重大火灾隐患判定规则5.3 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼具有以下情形之一的，应判定为重大火灾隐患： a)儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定; 安全出口的数量不符合GB55037、GB 50016的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭; 统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行;f) 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。a)厂房、仓库内设置员工宿舍; 设置在高层建筑内的儿童活动场所未设置独立的安全出口或疏散楼梯; e) 未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火 | 2026-06-17 | 是
20 | 屈原管理区 | 消防 | 河市镇幼儿园人员密集场所在门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。 | 重大火灾隐患判定规则河市镇幼儿园属人员密集场所，在门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB3015-2025）第5.1.c条可直接判定为重大火灾隐患 | 2026-07-04 | 否
21 | 屈原管理区 | 消防 | 岳阳市屈原管理区荣景酒店（个体工商户）多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任 | 重大火灾隐患判定规则岳阳市屈原管理区荣景酒店（个体工商户）所在明珠大厦，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条判定条件，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-10 | 否
22 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区珠珠会所（明珠会所）多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任 | 重大火灾隐患判定规则屈原区珠珠会所所在的明珠大厦，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条判定条件，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-10 | 否
23 | 屈原管理区 | 消防 | 岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任 | 重大火灾隐患判定规则岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司所在的屈原商业广场B栋，属多业态混合经营场所未明确消防安全管理责任，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第一款的规定，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条判定条件，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-14 | 否
24 | 屈原管理区 | 交通运输/道路 | Y432大湾村路边坡坍塌，未设安全防护 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准依据《公路运营领域重大事故隐患判定标准》第七条（一）路侧计算净区宽度范围内有车辆可能驶入的高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储藏仓库等设施，未按建设期标准规范设置公路交通安全设施的 | 2026-06-22 | 是
25 | 屈原管理区 | 能源电力 | 屈原管理区凤凰乡青港村今年完成农业用电改造，新增100台水车式增氧机，预计2027年将增加到200台。但是养殖户用电安全意识薄弱、部分设备属于自行安装，存在过载或漏电等意外风险。 | 重大电力安全隐患判定标准（试行）重大电力安全隐患判定标准（试行）第五条 &nbsp;对其他严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致群死群伤或造成重大经济损失或造成严重社会影响的隐患，有关单位可参照重大隐患监督管理。 | 2026-09-30 | 否
26 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区雅朵休闲会所疏散通道被杂物堵塞及人为上锁。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单违反商务系统安全生产风险隐患清单第一条第三项：零售场所物品摆放占用疏散通道，堵塞安全出口，营业期间安全出口上锁。 | 2026-07-02 | 否
27 | 屈原管理区 | 水利 | 凤凰乡永丰水库未配置备用电源 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》5.1.9 水库、水电站、泵站、水闸工程等未按要求配置备用电源的,应判定为重大事故隐患。 | 2026-06-30 | 是
28 | 屈原管理区 | 燃气 | 华丰菜店（后厨）使用不合格燃气具、私接三通、喷火枪直连气瓶。 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》‌第九条第四项‌（四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。 | 2026-06-16 | 是
29 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原管理区人民医院：医院内采样间采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 重大火灾隐患判定规则屈原管理区人民医院：医院内采样间采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.f判定条件，且不存在可以不判定为重大火灾隐患情形，其存在的火灾隐患不可以立即改正，不是因国家标准修订引起的，根据第5.1.f条的规定可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-07-03 | 否
30 | 屈原管理区 | 医疗系统 | 区人民医院人民医院二栋一楼大厅停放透析病人电动摩托，易造成火灾 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第二条第（四）项：医疗机构使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施……（四）监督管理部门认为属于重大事故隐患的其他情形 | 2026-06-04 | 是
31 | 屈原管理区 | 水利 | 春江水库未配置备用电源 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》5.1.9 水库、水电站、泵站、水闸工程等未按要求配置备用电源的,应判定为重大事故隐患。 | 2026-06-20 | 是
32 | 屈原管理区 | 水利 | 青港电排三号闸门吊耳断裂，无法正常启闭 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》5.1.5 有泄洪要求的闸门不能正常启闭,应判定为重大事故 隐患。 | 2026-06-20 | 是
33 | 屈原管理区 | 能源电力 | 凤凰乡磊石村龙虾池用电电容低存在隐患。电容偏低‑无功电流增大‑线路电流升高‑线缆发热老化‑临水环境极易破损漏电‑养殖水面导电，作业人员下水、岸边操作，会发生触电伤亡，风险直接威胁人身安全， | 重大电力安全隐患判定标准（试行）重大电力安全隐患判定标准（试行）第五条 &nbsp;对其他严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致群死群伤或造成重大经济损失或造成严重社会影响的隐患，有关单位可参照重大隐患监督管理。 | 2026-06-30 | 是
34 | 屈原管理区 | 建筑施工（含隧道施工） | 营建公司物料提升机未按规定办理使用登记。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2024版）第八条建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（一）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记； | 2026-06-18 | 是
35 | 屈原管理区 | 文旅系统 | 汨纺工业文化博物馆未制定消防安全管理制度 | 文物行业重大事故隐患特征清单文物博物馆重大事故隐患判定标准第四条文物博物馆单位有下列情形之一的，应当直接判定为重大事故隐患： （一）未制定安全管理制度，未建立文物安全工作责任制，未确定专职或兼职文物安全管理人员。 | 2026-06-18 | 是
36 | 屈原管理区 | 工贸/纺织 | 岳阳祥旺纺织有限公司厂区隔音墙施工未与施工方签订施工安全生产管理协议 | 工贸企业重大事故隐患判定标准《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部令第10号）第三条工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | 2026-06-11 | 是
37 | 屈原管理区 | 水利 | 河市镇复兴水库未配置备用电源 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》5.1.9 水库、水电站、泵站、水闸工程等未按要求配置备用电源的,应判定为重大事故隐患。 | 2026-06-30 | 是
38 | 屈原管理区 | 消防 | 黄金岛酒店疏散通道摆放杂物，堵塞疏散通道。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单违反商务系统安全生产风险隐患事项清单第一条第三项：摆放占用疏散通道，堵塞安全出口。 | 2026-06-20 | 是
39 | 屈原管理区 | 消防 | 景城大酒店安全通道内有杂物堆放 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单违反商务系统安全生产风险隐患事项清单第一条第三项，摆放占用疏散通道，堵塞安全出口。 | 2026-06-17 | 是
40 | 屈原管理区 | 危险化学品 | 润达加油站未制定操作规程和工艺控制指标 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） 十七、未制定操作规程和工艺控制指标 | 2026-06-10 | 是
41 | 屈原管理区 | 危险化学品 | 润达加油站未制定动火作业、进入受限空间等特殊作业管理制度。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） 十八、未按国家规定制定动火、有限空间作业管理制度或者制度未有效执行。 | 2026-06-10 | 是
42 | 屈原管理区 | 商务系统 | 聚缘食府未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单根据《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单【商务部】第八条》第（一）点：餐饮经营主体未建立安全生产制度，未明确明确安全责任人，判定为重大安全隐患。 | 2026-06-30 | 是
43 | 屈原管理区 | 商务系统 | 老湘未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单根据《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单【商务部】第八条》第（一）点：餐饮经营主体未建立安全生产制度，未明确明确安全责任人，判定为重大安全隐患。 | 2026-06-30 | 是
44 | 屈原管理区 | 消防 | 金至尊KTV疏散通道内有杂物堆放。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单违反商务系统安全生产风险隐患事项清单第一条第三项，摆放占用疏散通道，堵塞安全出口。 | 2026-06-20 | 是
45 | 屈原管理区 | 商务系统 | 知味海鲜餐厅未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单根据《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单【商务部】第八条》第（一）点：餐饮经营主体未建立安全生产制度，未明确明确安全责任人，判定为重大安全隐患 | 2026-06-30 | 是
46 | 屈原管理区 | 消防 | 盛哥量贩式KTV将电动自行车停放在疏散通道内。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单违反商务领域安全生产重大隐患排查事项清单第一条第三项，摆放占用疏散通道，堵塞安全出口。 | 2026-06-20 | 是
47 | 屈原管理区 | 商务系统 | 汇香居餐厅未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单根据《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单【商务部】第八条》第（一）点：餐饮经营主体未建立安全生产制度，未明确明确安全责任人，判定为重大安全隐患。 | 2026-06-30 | 是
48 | 屈原管理区 | 特种设备 | 湖南海丰物流有限公司特种设备压力管道（导热油）未经检验投入使用。 | 特种设备重大事故隐患判定准则第4.1条c项 | 2026-08-15 | 否
49 | 屈原管理区 | 商务系统 | 餐谋美食未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单根据《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单【商务部】第八条》第（一）点：餐饮经营主体未建立安全生产制度，未明确明确安全责任人，判定为重大安全隐患。 | 2026-06-30 | 是
50 | 屈原管理区 | 特种设备 | 岳阳屈原科技发展有限公司使用超过设计使用年限，已达到报废条件的特种设备。 | 特种设备重大事故隐患判定准则第4.1条a项 | 2026-07-31 | 否