## Sheet1
岳阳市屈原管理区8月重大事故隐患清单
序号 | 地区 | 领域 | 隐患描述 | 判定依据 | 计划整改 完成时限 | 备注（是否完成整改）
1 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区童乐园家庭娱乐中心（个体工商户）游乐场内设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-08-08 | 是
2 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区爱乐琴行所在的屈原商业广场B栋未多业态混合经营场所未签订消防安全管理职责。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条的规定：多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责、未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人的，可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-08-10 | 是
3 | 屈原管理区 | 商务系统 | 凤凰花园包子铺未安装燃气报警装置，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：餐饮等行业使用燃气的生产经营单位，应当安装可燃气体报警装置并保障正常使用。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八章第三条燃气使用场所未安装可燃气体报警装置；行业主管部门未开展用气检查与用气培训。 | 2026-08-13 | 是
4 | 屈原管理区 | 消防 | 河市镇学校违规设置防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-08-15 | 是
5 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原中学学校违规设置防盗窗 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-08-22 | 是
6 | 屈原管理区 | 商务系统 | 娟子肉夹馍未安装燃气报警装置，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：餐饮等行业使用燃气的生产经营单位，应当安装可燃气体报警装置并保障正常使用。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八章第三条燃气使用场所未安装可燃气体报警装置；行业主管部门未开展用气检查与用气培训。 | 2026-08-13 | 是
7 | 屈原管理区 | 商务系统 | 长沙原味粉店未安装燃气报警装置，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：餐饮等行业使用燃气的生产经营单位，应当安装可燃气体报警装置并保障正常使用。判断该隐患为重大隐患，并下达限期整改通知书。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八章第三条燃气使用场所未安装可燃气体报警装置；行业主管部门未开展用气检查与用气培训。 | 2026-08-13 | 是
8 | 屈原管理区 | 民政系统 | 殡葬服务所办事大厅二楼没有灭火器，存在重大隐患。 | 殡葬服务机构重大事故隐患判定标准第三条 殡葬服务机构重大事故隐患中第四项其他重大事故隐患 | 2026-08-21 | 是
9 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区许记私房菜馆西侧采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 重大火灾隐患判定规则屈原区许记私房菜馆西侧采用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.f判定条件，且不存在可以不判定为重大火灾隐患情形，其存在的火灾隐患不可以立即改正，不是因国家标准修订引起的，根据第5.1.f条的规定可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-09-30 | 否
10 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区幸福松鼠店所在的屈原商业广场A栋未多业态混合经营场所未签订消防安全管理职责。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条的规定：多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责、未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人的，可直接判定为重大火灾隐患 | 2026-08-22 | 是
11 | 屈原管理区 | 商务系统 | 凤凰乡沉凤早餐店使用液化石油气，未按法律法规安装可燃气体报警装置，缺少燃气泄漏预警设施，极易引发燃气爆炸、火灾事故，判定为燃气安全重大隐患。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单第七点餐饮领域，第2点使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置。 | 2026-08-31 | 是
12 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区舞则天舞蹈团为儿童培训学校，儿童活动场所设置在第5层。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.3条a项之规定，儿童活动场所和老年人照料设施所在楼层位置不符合GB55037的规定。 | 2026-09-30 | 否
13 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 岳阳联大科技有限公司未落实公司制定的粉尘清扫制度，现场积尘严重。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 2026-07-31 | 是
14 | 屈原管理区 | 特种设备 | 岳阳市天之韵食品有限公司压力表、安全阀超期未检 | 特种设备重大事故隐患判定准则违反了《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)4.2 C) | 2026-09-04 | 否
15 | 屈原管理区 | 特种设备 | 岳阳市金虹饲料科技有限公司锅炉安全阀超期未检 | 特种设备重大事故隐患判定准则违反了《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)4.1 C) | 2026-09-04 | 否