## Sheet1
屈原管理区9月重大事故隐患清单
序号 | 地区 | 领域 | 隐患描述 | 判定依据 | 计划整改 完成时限 | 备注（是否完成整改）
1 | 屈原管理区 | 消防 | 湖南汨罗农村商业银行股份有限公司屈原分行所在的屈原商业广场A栋为多业态混合经营场所未签订消防安全管理职责。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.i条的规定：多业态混合经营场所未明确消防安全管理职责、未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人的，可直接判定为重大火灾隐患 | 2026-09-08 | 是
2 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区新辉煌歌舞厅公共娱乐场所未设置自动报警系统，未设置室内消火栓系统。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB3518-2025）直接判定要素第5.2条d项的规定，公共娱乐场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统和固定灭火设施。 | 2026-09-25 | 是
3 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区缤果鲜生汽车站店，店内装配式冷库与其他区域未进行防火分隔，冷库保温材料无法提供燃烧性能等级证明文件。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条h项规定：冷库的防火分隔措施或保温材料燃烧性能不符合GB50016、GB50072可直接判定为重大火灾隐患。 | 2026-09-18 | 是
4 | 屈原管理区 | 特种设备 | 湖南正虹营田饲料有限公司锅炉安全阀超期未检 | 特种设备重大事故隐患判定准则违反了《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)4.1 C | 2026-09-11 | 是
5 | 屈原管理区 | 既有建筑 | 虎形山吴洪户房屋承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能 丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行）第三条 自建房安全隐患初步判定结论分为三级:存在严重安全隐患、存在一定安全隐患、未发现安全隐患。 (一)存在严重安全隐患:房屋地基基础不稳定，出现明显 不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能 丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。 | 2026-09-10 | 是
6 | 屈原管理区 | 民政系统 | 殡葬服务所电动摩托车乱停乱放，占用、堵塞、疏散通道、安全出口、消防车通道等情况，存在安全隐患 | 殡葬服务机构重大事故隐患判定标准第七条其他重大事故隐患中的第三点占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 | 2026-09-11 | 是
7 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区艾尚足疗设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-09-17 | 是
8 | 屈原管理区 | 消防 | 1986台球吧人员密集场所设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-09-19 | 是
9 | 屈原管理区 | 交通运输/道路 | 柳建平当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》从事非法营运 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条（一）未取得经营许可或未按规定进行备案从事经营活动，或超出许可（备案）事项和有效期经营的 | 2026-09-09 | 是
10 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区到点开饭，该场所设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-09-20 | 是
11 | 屈原管理区 | 消防 | 人员密集场所（屈原第一小学体育馆）设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-12-31 | 否
12 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区常乐足浴，场所设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-09-20 | 是
13 | 屈原管理区 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川登威建筑工程有限责任公司，该项目1号塔吊与外电线路安全距离不够 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）第八条&nbsp;&nbsp;建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（八）塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离； | 2026-09-30 | 是
14 | 屈原管理区 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川登威建筑工程有限责任公司，该项目1号塔吊安拆方案审批不到位 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）第四条&nbsp;&nbsp;施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证； | 2026-09-30 | 是
15 | 屈原管理区 | 工贸/轻工 | 湖南双胞胎饲料有限公司，该公司未落实粉尘清扫制度，作业现场积尘严重 | 工贸企业重大事故隐患判定标准根据《工贸企业重大事故隐患判定标准）第十一条第十款、未落实粉尘清扫制度，造成作业现场积尘严重(十）未制定粉尘清扫制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重 | 2026-09-21 | 是
16 | 屈原管理区 | 商务系统 | 三和村霞姐早餐店，餐饮经营单位（早餐店）作为经营主体，未按要求配置早期火灾探测报警设施 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单七、餐饮领域 2.使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置。 | 2026-09-20 | 是
17 | 屈原管理区 | 消防 | 屈原区华都商务宾馆，设置影响疏散逃生的防盗窗。 | 重大火灾隐患判定规则根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1条c项，人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门。 | 2026-09-26 | 是
18 | 屈原管理区 | 商务系统 | 余家坪社区幸福快餐店，使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单七餐饮领域第二条使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置 | 2026-09-13 | 是
19 | 屈原管理区 | 水利 | 区一道撇洪渠沿线发现白蚁巢穴，破坏堤防防护结构 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》 5.2.5 堤防工程存在下列情况之一的，应判定为重大事故隐患：3 堤防及防护结构稳定性不满足规范要求，或出现堤防失稳的现象。 | 2026-09-15 | 是
20 | 屈原管理区 | 商务系统 | 余家坪社区天天乐早餐店使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单商务系统安全生产风险隐患事项清单 七餐饮领域第二条使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置 | 2026-09-15 | 是